辽宁省生态环境厅关于徐大堡核电500千伏

送出工程（一期）环境影响报告书的批复

国网辽宁省电力有限公司:

你公司报送的《徐大堡核电500千伏送出工程（一期）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下。

- 本项目建设内容包括沙河营和宽邦500千伏变电站扩建工程，新建徐大堡核电厂至宽邦变电站、徐大堡核电厂至沙河营变电站各2回500千伏线路，500千伏高沙一二线沙河营变电站出口改造和66千伏兴绥一二线海滨分歧线拆改等。

沙河营500千伏变电站位于葫芦岛市连山区沙河营乡海木沟村，本期在原有围墙内扩建2回至徐大堡核电厂500千伏出线间隔，主变66千伏侧新增1组60兆乏低压并联电抗器，现有2台主变分别安装10Ω中性点小电抗。宽邦500千伏变电站位于葫芦岛市绥中县高台镇马路岭村，本期在原有围墙内扩建2回至徐大堡核电厂出线间隔，主变66千伏侧新增1组60兆乏低压并联电抗器。徐大堡核电厂至宽邦变电站2回500千伏线路工程，线路路径长度约2×37.4+1×0.4千米，同塔双回路架设，仅在宽邦变电站附近采用单回线路接入。徐大堡核电厂至沙河营变电站2回500千伏线路工程，线路路径长度约2×77.9千米，全部同塔双回架设。500千伏高沙一二线沙河营变电站出口改造工程位于葫芦岛市连山区，高沙一线改造段起点为已建高沙一线243号塔，高沙二线改造段起点为已建高沙二线235号塔，线路总长度约1.2千米，全部单回路架设。66千伏兴绥一二线海滨分歧线拆改工程位于葫芦岛市兴城市，线路长度约2×9.2+1×0.5千米，同塔双回路架设，仅在分歧侧线路与主线路T接处为单回路架设。

该项目符合国土空间总体规划，已纳入《辽宁省“十四五”能源发展规划》。在全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，工程建设对生态环境的不利影响能够得到减缓和控制。我厅原则同意《报告书》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施。

- 在项目设计、建设和运营管理中，你公司应严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作：

（一）加强电磁污染防治。项目投运后变电站厂界、输电线路沿线电场强度和磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关要求。

（二）加强大气污染防治措施。本项目施工料场应采取覆盖防尘网、围挡、定时洒水等措施，施工道路定时洒水抑尘，物料运输车辆加盖苫布、控制车速，以降低扬尘的产生。

（三）严格落实水污染防治措施。本项目施工现场设置沉淀池，施工过程产生的生产废水经沉淀处理后全部回用，不外排；生活污水利用当地临时污水处理设施处理。宽邦和沙河营500千伏变电站生活污水经现有地埋式污水处理装置处理后，定期清掏不外排。运营期饮用水水源一、二级及准保护区内的输电线路应采用无人机巡检方式，如维修人员确需进入保护区，应提前征得相关主管部门同意。

（四）强化噪声污染防治。本项目施工应使用低噪声施工方法、工艺和设备，施工期间应加强机械设备的维修和保养，合理安排施工时间和布置施工场地，以降低对周围环境的噪声影响。运营期变电站厂界昼、夜间噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类限值；变电站和输电线路沿线声环境敏感目标应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类限值。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。施工产生的建筑垃圾和生活垃圾应分别堆放，并就近委托当地环卫部门及时清运至指定的地点妥善处置。废蓄电池和废变压器油委托具有相应资质的单位回收处置。

（六）加强施工期环境管理。合理安排施工时序、时段和施工方式。应严格遵守饮用水水源保护区的法规和管理制度，避免对饮用水水源一、二级及准保护区的人为干扰，采用无人机架线、牵张放线等无害化施工方式，最大程度减少临时占地与植被破坏面积。动土工程应避开雨季及雨天，开挖土方集中堆放，并做好排水等防护措施。输电线路应一档跨越饮用水水源一级保护区，最大程度避让饮用水水源二级保护区和准保护区、居住区等环境敏感区，进一步优化涉及环境敏感区的输电线路塔基占地，在饮用水水源二级保护区和准保护区内不得排污，不得设置材料堆放场、牵张场地、施工营地等临时用地，施工尽量利用既有道路，进出一条路，加强涉及环境敏感区施工的生态恢复和保护措施，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。

- 强化环境风险防范和环保设施安全生产。沙河营和宽邦变电站应做好事故油及消防废水等环境风险防范措施，并配备充足的应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

（八）做好输变电工程相关科普知识的宣传工作。配合当地政府及有关部门对公众进行必要的解释和说明，取得公众对工程建设的理解和支持。本项目引发的生态环境信访问题，由建设单位负责妥善解决。

三、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，落实各项生态环境保护措施及《报告书》制定的电磁环境、声环境等监测计划。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投产前，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批本项目的环境影响报告书。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应当报我厅重新审核。

五、按照属地管理的原则，请葫芦岛市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将《报告书》送葫芦岛市生态环境局，按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

辽宁省生态环境厅

2024年4月30日

抄送：葫芦岛市生态环境局，辽宁省生态环境保护科技中心，中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司。